顺德区大良新区引水闸站改建工程 合同工程验收 施工管理工作报告 编制单位：广东金松建设工程有限公司 二0一四年四月二十五日

批准： 审定： 审核： 主要编写人员：

目  录

一、	工程概况	1

二、	工程投标	2

三、	施工总布置、总进度和完成的主要工程量	2

四、	主要施工方法	4

五、	施工质量管理	5

六、	文明施工与安全生产	9

七、	施工工期分析	12

八、	价款结算与财务管理	13

九、	经验与建议	13

十、	附件	13

附件1 施工管理机构设置及主要工作人员情况表	14

附件2 投入的资源与施工实际投入人资源情况表	15

附件3 工程施工管理大事记	19

顺德区大良新区引水闸站改建工程合同工程验收

施工管理工作报告

- 工程概况

新区引水闸站改建工程位于佛山市顺德区大良街道德胜新区、第一联围桩号35+050处，内接德胜新区引水渠，外排容桂水道。

德胜新区的中心水轴和引水渠、引水闸及引水泵站按规划已完成建设并投入运行。由于征地拆迁问题，东北面两条排水渠及排水闸均未按照规划进行建设，目前德胜新区顺德大道以东、德良路以南、碧桂路以西共3.57km2面积的雨水，只能通过两条Φ800mm排水管和一条2m宽的箱涵穿过碧桂路排往桂畔海。由于通往桂畔海的出口涵管断面尺寸不够，而且东面范沙片排水河涌现状过流断面较小，河道淤塞严重，造成德胜新区排水能力较低，每逢暴雨，由于雨水不能及时排往桂畔海，碧桂路以西局部地区、碧桂路以东范沙片区经常出现内涝。

为了适应新城区的经济与社会发展需要，急需提高德胜新区排涝能力，缓解范沙片区内涝严重问题。由于德胜新区东北面与桂畔海相接的排水系统在近期之内不能按照规划进行建设，从目前的实际情况出发，利用已建新区引水闸站，将其改建为兼备排水功能的电排站，是一个符合实际、见效快且较经济的建设方案。因此，为进一步提高德胜新区排涝能力，为该地区经济发展提供一个安全的环境，最终达到有效地促进顺德经济社会快速发展的根本目的，新区引水闸站改建工程的建设是非常必要和迫切的。

本工程的任务主要是：改建新区引水闸站，增加排涝功能，提高德胜新区的排涝能力。

1、工程规模及主要建筑物

本工程属于佛山市顺德区第一联围，电排站设计排涝流量Q=7m3/s，总装机容量N=2×260kw=250kw。按照省、市确定的堤防标准，顺德第一联围为2级堤防，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）、《水闸设计规范》（SL265-2001）、《泵站设计规范》（GB/T50265-97）、《堤防工程设计规范》（GB50286-98）等，确定本工程为二等工程。主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级。临时建筑物级别为4级。

本工程排涝泵站设计流量为7m3/s，初选两台1000QZ-125型潜水轴流泵，

配套两台260kw潜水电动机，总装机容量N=2×260=520kw。

2、工程地质

2.1 地形地貌

本工程位于顺德区大良街道德胜新区引水闸站处，堤内为新区引水渠，堤外为容桂水道。工程拟建场地位处珠江三角洲平原腹地——顺德区大良街道漕渔管理区，属河口三角洲地貌，周围主要为商住楼及草地等。

2.2 地层岩性

本区第四系（Q）堆积物广泛分布，为表土、海陆交互相沉积及残积成因类别，主要为粘性土，粉土、砂土、碎石土及淤泥、淤泥质土，厚度数十米不等。

2.3 地质评价

场地内地下水埋藏浅，根据附近场地水样分析化验结果表明，地下水对混凝土不具腐蚀性，对混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。拟建场地抗震设防烈度为7度，设计地震基本加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，建筑场地类别为III级，特征周期值0.45（s），场地为对抗震不利地段。拟建场地为对建筑抗震不利地段，应采取有效措施消除震灾。

- 工程投标

在招投标阶段，公司精心组织，安排投标小组一些资深的专业技术人员到现场进行了解，按照有关设计文件和有关规范，结合地质情况，发挥公司优势，认真编制投标书，按照国家相关法规，特别是在投标文件的编制上（资格预审书的编制、技术标和商务标的编制），于2011年10月12日向招标单位公开投标。 2011年10月18日获得顺德区建设工程中标通知书。2011年10月18日签订合同协议书。

- 施工总布置、总进度和完成的主要工程量

1、施工交通

材料设备利用现有堤围路面运到工地，运送主要施工材料。场内施工道路则根据工程各项目的具体位置。临时建筑物的布置，因地就势进行布局。在施工期中，场内施工道路还根据施工进度情况作出调整，使场内施工道路布局合理，对施工更有利。

2、施工工场，仓库与布置

按工程特性和需要，本工程施工设砂石料场、物质仓库、工棚、办公室、钢筋模板加工场，泵送场地等。

3、施工用水、用电

生活用水与施工区附近自来水公司联系，从附近自来水源处接引。施工用水就近抽取洁清外江河水到作业面点。

施工用电从业主提供的电源接引至施工场地。

4、通讯

项目部安装1台无线电话对内对外联系。

5、弃渣场

开挖出来的淤泥、多余土方与不能利用的废料，用自卸汽车运到业主指定的地方弃置。开挖出来可利用土料，在业主与工程监理指定的场地内堆放。弃渣场设置时做好水土保持规划和安全规划，防止沙土流失，确保料上临时建筑物或堆体本身的安全稳定。

6、主要工程量、工期及投资

合同工期：总工期210日历天，计划开工日期2011年10月18日，竣工日期2012年5月16日。

实际工期：总工期380日历天，开工日期2011年10月18日，竣工日期2012年11月2日。造成工期延误主要原因：施工场地未能按时提供延误101日历天，环境改造设计变更延误74日历天。

为了实现进度控制目标，在建设单位和监理单位的大力支持、协助下，本工程项目部不定期地检查进度计划执行情况，对影响进度的关键项目采取技术方案、措施研究解决，及时合理地调整施工计划；及时协调和解决施工中影响进度控制的内、外部矛盾；保障了工程施工进度能够顺利行。

工程施工合同总价：约614.9万元。

顺德区大良新区引水闸站改建工程完成实际工程量情况：土方开挖8081.08m3，土方回填4130.8 m3，石方工程205.6 m3，水泥土搅拌桩6060.3m，商品砼浇筑1073m3，钢筋制安51.264t，DN1200钢管制安22.395t，拦污栅、安全栅制安6.681t，钢盖板制安（含喷锌）2.085t，1000QZ-125型潜水轴流泵2台，带伸缩节电动闸阀2套，强排式水利智能控制柜2台，低压进线柜1台。

- 主要施工方法

本工程基础处理采用φ500mm搅拌桩，共计6060.3m。混凝土采用广东新业混凝土有限公司生产的商品砼。主要施工方法如下：

1、搅拌桩施工

1.1 本工程采用搅拌桩加固地基，工艺流程如下：

1.1.1 桩机就位。搅拌桩及配套设备安装就位，移动调平主机，钻头对准孔位。

1.1.2 喷浆钻进搅拌。启动搅拌机，钻头正向旋转，实施钻进作业； 为了防止堵塞钻头上的喷射口，钻进过程中适当喷浆，同时可减小负载扭矩，确保顺利钻进速度、旋转速度、喷浆压力、喷浆量应根据工艺试验时确定的参数操作。钻进喷浆成桩到设计桩长或层位后，原地喷浆0.5min，再反转匀速提升。

1.1.3 喷浆提升搅拌。搅拌头自桩底反转匀速搅拌提升直到地面，并喷浆。

1.1.4 重复喷浆钻进搅拌。若设计要求复搅，则按上述（2）操作要求进行。

1.1.5 重复喷浆提升搅拌。若设计要求复搅，按上述（3）操作步骤进行。

1.1.6 成桩完毕。当钻头提升至高出设计桩顶30㎝时，停止喷浆，将钻头提出地面。至此，制桩完成。开动注浆泵，清洗管路中残存的水泥浆，移机至另一桩位施工。

2、砼仓位准备：

2.1模板：模板采用为内撑内拉固定，模板组立误差控制在5mm之内，

砼结构物体形误差控制在了10mm之内，满足设计、施工规范的要求。

拆模或滑模时确保砼表面及棱角不损坏。

2.2 钢筋：钢筋连接采用手工焊连接工艺，现场绑扎钢筋严格控制其保护层和间距满足施工规范的要求。竖向主筋同一截面接头不得超过1/4，环向分布筋不超过1/2。施工中注意钢筋表面洁净，保证无锈蚀、灰浆。

2.3 施工缝处理：在已硬化的砼表面上继续浇筑砼前，应清除垃圾，水泥薄层表面上松动的砼石和软弱砼层，同时还应加凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，残留在砼表面的积水应予清除。砼浇筑前保持施工缝面洁净、湿润，并均匀铺设一层2～3cm厚高一级标号的砂浆。

3、砼施工：

3.1 砼采用商品砼，熟料用罐车运至工地，再通过泵车送达仓面。施工脚手架必须平稳、牢固。不应有离析、漏浆和严重泌水现象。

3.2 砼浇筑：采用插入式振捣器，按同一方向依次插入砼中，保证插入下层砼中5cm，模板附近的砼振捣时振捣器防止碰撞钢筋、模板。振捣时间以砼不再显著下沉，不出现气泡并开始泛浆时为止。在高温季节施工时采取加快砼入仓强度、运输车搭设遮阳棚、晚上开仓，增加养护次数。

4、栅体及埋件制作

4.1 为保证栅体与埋件制作质量与进度，该项目按图纸的要求，会同工程监理、设计、质监等单位的代表，在防腐处理前，对其加工精度、拼装、焊结质量进行验收，达到要求方允许进行防腐处理，防腐处理完成后，再次会同上述有关单位进行出厂验收，合格后方允许运到工地安装。

4.2 为防止运输过程中栅体与埋件变形，本工程栅体采用平板拖车转运到安装现场的方式运输；埋件用加长载重汽车运到工地。吊装运输前先制定方案，确定吊点位置，支垫方式报工程监理审批后，再正式吊装运输。

- 施工质量管理

在施工准备工作前，制定了详细的施工计划，合理安排人力、物力，每周制订有周计划，每月制订有月计划，严格把好安全、质量、进度关。本工程以“安全第一、质量第一、创优质工程”为宗旨，争创佛山市优质工程为目标，为此执行了以下质量保证措施：

1、量保证体系

1.1把好材料质量关

1.1.1商品砼：本工程所用砼为商品砼，要求搅拌站必须提供骨料（砂、 碎石）、水泥检验报告和砼设计配合比报告。

1.1.2 钢筋：对每一批、每一型号的钢筋均取样做抗弯、抗拉检验，有焊接要求的钢筋则取样焊接后送检做焊接接头检验。检验合格后方给使用。

1.1.3 水泥：水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。 检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，每批抽样不少于一次。

1.2 把好施工质量关

首先根据工程特点和相关规范，制定了相应的模板、钢筋、砼的施工方法和质量要求。在施工过程中，质量控制实行“三检”制度，即首先由施工员对分项工程进行初检，初检合格后由质检员对分项工程进行复检，最后通知监理人员进行终检，检验合格后，方可进行下一步工序施工，并且施工技术人员对每一工序作好施工技术、安全交底工作，分工明确，责任到人。

1.3 严格执行公司ISO9001：2000《质量管理体系》标准，全面推行现场安全文明施工管理。

2、实施情况

2.1 坚持预防为主，做好施工前准备工作，按照设计图纸施工，及时校对，发现有不对或疑问处提早向监理部提出，并及时解决。加强事前事后的质量控制，严把质量关。各施工班组要相互协助，在自检基础上做好交接班工作，做到每道工序完工后都由现场监理检查验收后方可进行下一道工序的施工。

2.2 施工前认真做好工程技术交底，确保现场施工人员全面了解施工组织方案和施工工艺要求，掌握各种工序的质量标准，从而调动了全体员工的积极性和责任心。

2.3 加强了对施工技术资料工作的管理，做到随施工进度及时收集整理施工技术资料，确保资料完整、真实、规范。

2.4 原材料管理工作方面：钢筋、水泥等原材料均经检验合格。其中搅拌桩42.5R普通硅酸盐水泥共送检3组，经佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司检验，达到合格标准；钢筋型号Φ6.5；Φ8；Φ10；Φ12；Φ14；Φ16；Φ18；Φ20；Φ25，于2011年12月13日进场，均具厂家产品质量证明书，一次送检，经佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司检验，共做力学性能、工艺性能检验9组，焊接接头检验4组，均检测合格。

2.5 工程重要隐蔽（关键部位）单元工程有泵室建基面、进水挡墙2建基面、穿堤涵管建基面、闸阀井建基面、出水管A段建基面、泵室底板、墙后及堤身回填粘土基面等13个部位，泵室底板浇筑开仓前均通过区质监站、建设、设计、监理部门的联合隐蔽验收，验收合格后，方可进行混凝土浇筑。

2.6 本工程φ500基础水泥搅拌桩共1120条，委托佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司进行抽芯检测6条，占总数的0.5%，检测结果桩身搅拌较均匀，桩体深度满足设计要求。由大良街道水利所委托佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司进行抽芯检测1条，占总数的0.08%，检测结果桩身搅拌较均匀，桩体深度满足设计要求。由大良街道水利所委托佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心对复合地基进行荷载试验检测，压板面积为4m2，承载力特征值为84.6kPa，本次试验共检测3个点，分别是左右泵室及右岸进水挡墙2基础，试验结果显示承载力特征值均大于等于84.6 kPa，满足设计要求。

2.7 砼试件统计结果：本工程C25砼试件共取样49组，平均强度Rn=33.4Mpa，Rmin=28.9Mpa>R标；离差系数Cv=0.1。由于n≥30，R标=25Mpa，因此从《水工混凝土施工规范》SDJ207-82附图3.1查得强度保证率为99.0%，Cv<0.14；根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，强度达到优良质量标准。

- C20砼试件共取样11组，平均强度Rn=30.4Mpa；标准差Sn=1.456；由于30>n≥5，R标=20Mpa；因此Rn-0.7Sn=29.4>R标；Rn-1.6Sn=28.1>0.83R标 ；根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，砼试块28天抗压强度满足设计要求。

- C30砼试件共取样2组，平均强度Rn=45.1Mpa，Rmin=44.7Mpa，R标=30Mpa。由于5>n≥2，因此Rn>1.15R标=34.5Mpa；Rmin>0.95 R标 =28.5Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，砼试块28天抗压强度满足设计要求。

- 2.8 回填土检测情况：委托佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司对利用方及外购土进行土工试验，报告显示利用方回填土最大控制干密度为1.67g/cm3，外购土最大控制干密度为1.57 g/cm3，按图纸要求填土压实度要求不小于0.9，施工方自检110组，土方干密度检测结果为1.51～1.67g/cm3，检测压实度满足设计要求。其中委托佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司对土样压实度进行抽检4组，检测结果为1.64～1.67g/cm3，委托清远市水利水电工程质量检测有限公司对土样压实度进行抽检4组，检测结果为1.59～1.73g/cm3，均符合回填土干密度要求。

2.9 工程进度与质量评定

2.9.1 本工程已完成所有工程量，具备合同工程验收条件。

2.9.2 本工程取消了自动化安装项目，因此本合同工程验收涉及的分部工程有9个，已全部完成单元个数为203个，全部合格，其中优良单元32个，完成分部工程质量评定9个，全部合格。各个分部工程单元质量评定情况见下表：

| 序号 | 编号 | 分部工程 | 已完成单元 |  |  |  | 分部质 量评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单元 个数 | 合格 个数 | 优良 个数 | 优良率 （%） |  |
| 1 | 闸站-01 | ▲基础工程 | 20 | 20 | 5 | 45.0 | 合格 |
| 2 | 闸站-02 | 进水段工程 | 27 | 27 | 3 | 11.1 | 合格 |
| 3 | 闸站-03 | 泵室段工程 | 12 | 12 | 3 | 25.0 | 合格 |
| 4 | 闸站-04 | 管身段工程 | 16 | 16 | 1 | 6.25 | 合格 |
| 5 | 闸站-05 | 出水段工程 | 38 | 38 | 3 | 7.89 | 合格 |
| 6 | 闸站-06 | 土方回填及建筑物改建工程 | 62 | 62 | 3 | 4.84 | 合格 |
| 7 | 闸站-07 | 水泵设备安装工程 | 4 | 4 | 4 | 100 | 合格 |
| 8 | 闸站-08 | 电气设备安装工程 | 10 | 10 | 5 | 50 | 合格 |
| 9 | 闸站-09 | 金属结构设备安装工程 | 14 | 14 | 5 | 35.7 | 合格 |
|  |  | 合 计 | 203 | 203 | 32 | 15.8 |  |

合同工程验收所涉及的施工资料基本齐全，所用的原材料及中间产品经检测符合设计要求。工程外观质量评定得分率为84.1%，房屋建筑工程外观质量综合评价：一般。

2.10本工程沉降观测情况：本工程各部位均按设计要求设置沉降观测点，在2011年12月14日至2013年8月05日期间，总共观察14次，最小沉降量5㎜，发生在左岸出水池；最大沉降量16㎜，发生在右岸泵室F6点，其他部位均有不同的沉降情况，目前各相邻部位最大沉降差较小，工程沉降较稳定，都在设计允许范围内。

具体情况见下表：

| 序号 | 部 位 | 最小（㎜） | 最大（㎜） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原泵室（旧建筑物） | 6 | 8 |
| 2 | 右岸出水池 | 7 | 9 |
| 3 | 左岸出水池 | 5 | 8 |
| 4 | 右岸出水挡墙3 | 9 | 12 |
| 5 | 左岸出水挡墙3 | 7 | 12 |
| 6 | 右岸进水挡墙1 | 11 | 13 |
| 7 | 左岸进水挡墙1 | 12 | 12 |
| 8 | 右岸闸阀井 | 10 | 11 |
| 9 | 左岸闸阀井 | 13 | 13 |
| 10 | 右岸泵室 | 12 | 16 |
| 11 | 左岸泵室 | 12 | 14 |
| 12 | 右岸进水挡墙2 | 8 | 11 |
| 13 | 左岸进水挡墙2 | 7 | 10 |

- 文明施工与安全生产

1、文明施工目标

我们的文明施工目标是：创造文明施工合格工地。规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生；科学组织施工，使生产有序进行；减小施工对周围民居和环境的影响；保证职工的安全和身体健康。

2、文明施工措施

2.1文明施工的组织措施

2.1.1设置文明施工管理机构。施工现场成立以项目负责人为第一责任人的文明施工管理组织，由专职环卫人员进行日常管理工作。

2.1.2在各项施工现场管理制度中明确文明施工规定。包括个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度、持证上岗制度、奖惩制度、竞赛制度等。

2.1.3加强和落实现场文明检查、考核及奖惩管理，以促进施工文明管理工作提高。检查范围包括生产区、生活区、场容场貌、环境文明及制度落等。发现问题及时采取整改措施。

2.1.4建立收集文明施工的资料及其保存的措施。

2.1.5加强文明施工的宣传和教育。在坚持岗位练兵的基础上，采取派出去、请进来、短期培训、上技术课、登黑板报、广播、看录像、看电视等方法狠抓教育工作。对工必须进行岗前教育，专业管理人员必须熟悉掌握文明施工的规定。

2.1.6实施封闭管理，统一施工标志，凡本工程施工人员均配戴胸卡，质安员配黄色胸卡，其它人员配戴绿色胸卡，并统一安全帽型号和颜色。

2.2施工现场文明管理措施

2.2.1根据施工场地总平面布置图，按规定修建生产、生活临时设施，生活区与生产区分开；铺设供水、供电线路，做到布置合理、整齐有序、美观大方、易于消防和维修，使施工现场处于有序状态。

2.2.2在大门口悬挂标公司项目部的标牌；工程四周饰以彩旗，大幅宣传标语，在车辆、行人通行的地方施工，设置施工标志，工地的主要出入口处设置醒目的施工招牌，标明下列内容：①工程项目名称、工地四周的范围、工程结构特性、开竣工日期；②建设单位、设计单位、监理单位、施工单位的名称及工程项目负责人、技术和安全负责人的姓名。

2.2.3料场、院场硬地化，对沟井坎穴进行覆盖，场地内外的散积料及垃圾渣土及时清理；砖砌明沟排水，修建防泥浆、污水外流设施，保持排水畅通。

2.2.4运输道路采用石渣垫层水泥石粉路面，路面平整、畅通、排水良好，路面无坑洼积水。

2.3料具文明管理措施

2.3.1场地内各种料具分规格堆放整齐，做到横成排，竖成行，并持标识牌。

2.3.2现场堆放的大宗材料、成品、半成品和机具设备不得侵占场内道路及安全防护等设施。

2.3.3施工场地固定安装的机械设备基础部分不得积水，视不同的设备种类搭设操作台和机棚，并在显眼处张挂我公司统一的安全操作警示牌。

2.3.4施工现场流动安装的小型机具，要设置简易有效的临时防雨设施。

2.3.5各种施工机具班后要按规程进行保养，保持机具整洁；施工现场安装的各种机械设备进场前，机械表面应油漆翻新，保持机械设备清洁完整。

2.3.6 现场混凝土搅拌、砂浆机位及其它操作地点周围保持清洁。

2.3.7 严格材料管理，实行限额发料，进出均手续齐全，领退料手续齐全；钢材、木材等主要材料合理使用，优材不劣用。

2.4 卫生管理措施

2.4.1 生活区周围不随意泼污水、倒污物。

2.4.2 生活垃圾实行袋装化，按指定地点集中，及时清理。施工垃圾集中存放，及时分拣回收、清运。

2.4.3 办公室内清洁整齐，窗明几净，宿舍、更衣室清洁，床铺上下整齐卫生。

2.4.4 食堂灶面、墙面贴白瓷砖，室内外清洁卫生，无蝇无鼠无蛛网，食品符合卫生标准，并取得卫生许可证，炊事员持有效的健康证明，持证上岗。

2.4.5厕所按当地文明施工管理办法修建，化粪池必须加盖，粪便经净化后才能排入就近的地下污水管道，厕所卫生经常打扫冲洗，并定期喷药消灭“四害”。

2.4.6 设立卫生管理制度及落实卫生责任制。对施工场区及路面进行经常性的卫生检查，作好检查记录。

2.5临时设施的设置

2.5.1办公室、会议室：①室内净高不低于2.6m，面积不少于28m2；②室内卫生整洁，办公用品摆放整齐有序，资料归盒入橱；③办公室、会议室有施工平面布置图、施工计划进度表、天气记录表以及岗位责任制分工等，这些上墙的资料统一规格、文字工整、内容清晰、图实相符，随施工不同阶段及时进行调整。

2.5.2宿舍：①牢固有吊顶，夏季有纱门纱窗和防蚊蝇措施，冬季防寒保暖有防煤气中毒措施；②宿舍设置2m×0.9m规格的单人床或上、下双层床，禁止睡通铺；每舍居住不超过30人，每人居住面积不少于2m2；③地面采用水泥砂浆地面或铺贴地板，室内主要通道宽度不少于1.2m，通道有足够照明；④保持宿舍卫生整洁、通风良好，日常生活用品放置要整齐有序。建立宿舍用电及卫生管理制度（上墙），每房间有卫生治安防火和计生责任人，落实专人负责制。

2.5.3厕所：①用组合板房搭建移动式厕所，蹲位与人数比例为1：25～30；②厕所应有纱门、纱网等防蚊蝇措施，并设专人定期消毒，防止蚊蝇孳生；③远距离施工现场的作业区域内设有便溺设施，设专人管理，保持卫生清洁。

2.5.4卫生室：①卫生室应有保健医药箱、急救器材（担架、止血带、绷带等）；②室内有各类受伤人员的急救措施（应上墙），及卫生防疫宣传教育材料。

2.5.5仓库：现场仓库有围蔽、通风好、无漏水、有垫板、能防火防盗；各类材料分品种规格合理堆放，按质量体系文件做好各类材料的标识；包装物袋及时回收，多余的料具应及时归堆清运和处理。

- 施工工期分析

1、施工工期分析

本工程按期开工,施工过程中,主管单位充分重视, 其他参建单位积极配合,我项目部紧密布署,严格管理,工程过程中没有出现过质量及安全方面的事故,进展较为顺利。

1.1 本工程于2011年10月18日正式开工，在2011年11月3日准备破堤施工时，发现堤顶埋设有光纤，为能保证光纤能正常工作，需迁移光纤后才能破堤施工。但由于迁移光纤不属于合同项目，需建设单位落实解决方案后方可施工，于2011年11月22日落实方案，决定由我方在施工过程中，由我方保护光纤免受破坏，很大程度上给我方增加了施工难度，致使破堤施工滞后20天，导致了破堤施工的延误工期20天，完工日期由2012年5月16日延至2012年6月5日。

1.2 本工程建筑物改建拆除工程原计划于2011年12月10日正式开工，但由于泵室厂房里的机电设备还未转移，未能按时提供可施工的场地，于2012年2月29日正式移交场地，使泵室厂房改建滞后81天，完工日期由2012年6月5日延至2012年8月25日。

1.3 本工程环境整治原计划于2012年7月28日正式开工，但由于本工程的环境整治需与新城区景观相协调，参建多方于2012年7月13日在大良城建局会议室召开关于本工程的环境整治处理的会议，决定由设计单位重新设计环境整治方案。新方案于2012年10月10日经主管部门审批同意，使环境整治滞后74天，完工日期由2012年8月25日延至2012年11月7日。

- 八、价款结算与财务管理

本工程施工合同造价为6149089.74元。

在工程款支付方面，坚持按合同规定的程序和要求进行支付，支付时坚持按经监理验收签证的合格图纸工程量予以确认支付的原则。

每月进度款申报情况如下

| 序号 | 项目 | 申报时间 | 申报金额(元) | 监理审核（元） | 业主审核（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程预付款 | 2011年10月20日 | 1229817.95 | 1229817.95 | 1229817.95 |  |
| 2 | 月进度付款 | 2011年12月20日 | 1786153.28 | 1786153.28 | 1786153.28 |  |
| 3 | 月进度付款 | 2012年3月20日 | 1381726.14 | 1381726.14 | 1381726.14 |  |
| 4 | 月进度付款 | 2012年6月20日 | 829028.91 | 829028.91 | 829028.91 |  |
|  | 合 计 |  | 5226726.28 | 5226726.28 | 5226726.28 |  |

本工程永久工程采用综合单价承包，临时工程采用总价承包。本工程最终结算金额以顺德区财政局审核确认的工程施承包部分费用的结果为准。工程结算总造价的5%作为本程的保留金，保留金经监理人出具付款证书报项目部和发包人批准后15个工作日内对保修金进行结算，无息退还保修金余额给承包人。

- 九、经验与建议

本工程在建设过程中，得到了主管部门和其他参建单位的大力支持和帮助。在施工管理上实行项目负责制，进行分层管理。本工程在施工建设过程中能全面履行合同；在施工过程中我公司工程项目部积极克服施工方面上的困难。

- 十、附件

附件1 施工管理机构设置及主要工作人员情况表

附件2 投标时计划投入的资源与施工实际投人资源情况表

附件3 工程施工管理大事记。

- 附件1 施工管理机构设置及主要工作人员情况表

项目部主要工作人员

| 姓 名 | 担任职务 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林亦夫 | 项目经理 | 助理工程师 |  |
| 冯炳钊 | 技术负责人 | 工程师 |  |
| 邱小强 | 施工员 （兼测量员） | 助理工程师 |  |
| 冯志雄 | 安全员 | 助理工程师 |  |
| 陈文彬 | 质检员 | 助理工程师 |  |
| 朱伟崇 | 资料员 | 技术员 |  |
| 陈伟彬 | 仓库管理员 | 技术员 |  |
| 熊泽红 | 电工班长 | 技术员 |  |

- 附件2 投入的资源与施工实际投入人资源情况表

施工机械设备投入表

| 序号 | 资 源 名 称 | 单位 | 预计投入数量 | 实际投入数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 17KW | 台 | 3 | 2 |  |
| 2 | 氧气设备 | 套 | 3 | 2 |  |
| 3 | 砂轮切割机 Φ400㎜ | 台 | 2 | 1 |  |
| 4 | 砂轮切割机 Φ100㎜ | 台 | 1 | 3 |  |
| 5 | 电锤φ16㎜（进口） | 台 | 2 | 2 |  |
| 6 | 手电钻φ16㎜ | 台 | 1 | 1 |  |
| 7 | 液体试压泵 0～16MPa | 台 | 2 | 1 |  |
| 8 | 手拉葫芦 2t | 台 | 6 | 4 |  |
| 9 | 手拉葫芦 3t | 台 | 2 | 2 |  |
| 10 | 手拉葫芦 5t | 台 | 3 | 2 |  |
| 11 | 螺旋千斤顶 10t | 台 | 2 | 4 |  |
| 12 | 螺旋千斤顶 15t | 台 | 3 | 2 |  |
| 13 | 吊装索具（各型） | 套 | 1 | 1 | 含索具扣 |
| 14 | 电缆线鼻压接钳 | 套 | 1 | 1 |  |
| 15 | 方框水平仪200×200 | 台 | 3 | 2 |  |
| 16 | 百分表0～5㎜ | 块 | 2 | 4 |  |
| 17 | 磁性标座 | 个 | 3 | 4 |  |
| 18 | 外径千分尺0～25㎜ | 只 | 2 | 2 |  |
| 19 | 外径千分尺75～250㎜ | 只 | 2 | 1 |  |
| 20 | 内径千分尺25～250㎜ | 只 | 2 | 2 |  |
| 21 | 内径千分尺25～100㎜ | 只 | 1 | 1 |  |
| 22 | 游标卡尺0～300㎜ | 只 | 1 | 1 |  |
| 23 | 塞尺200㎜ | 只 | 2 | 3 |  |
| 24 | 套筒扳手32件套 | 套 | 1 | 2 |  |
| 25 | 梅花扳手8件套 | 套 | 2 | 2 |  |
| 26 | 呆扳手8件套 | 套 | 2 | 2 |  |
| 27 | 活动扳手（各型） | 套 | 2 | 2 |  |
| 28 | 专用扳手（各型） | 套 | 1 | 1 |  |
| 29 | 管子板牙架Ф50㎜ | 套 | 1 | 1 | 含板牙一套 |
| 30 | 管子割刀 | 把 | 1 | 1 |  |
| 31 | 电工工具 | 套 | 5 | 4 |  |
| 32 | 万用表FM47 | 块 | 1 | 1 |  |
| 33 | 数字万用表 | 块 | 1 | 1 |  |
| 34 | 接地摇表 | 块 | 1 | 1 |  |
| 35 | 兆欧表500V | 块 | 1 | 1 |  |
| 36 | 兆欧表2500V | 块 | 1 | 1 |  |

主要材料使用清单

| 编号 | 材料名称 | 单位 | 供应量 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.5R水泥 | t | 373.71 | 水泥搅拌桩 |
| 2 | 钢筋 | t | 51.264 | 钢筋混凝土结构 |
| 3 | 钢材 | t | 32.8 | 金结 |
| 4 | 块石 | m3 | 815 | 砌石、抛石、路面 |
| 5 | 砂 | m3 | 80 | 垫层 |
| 6 | 碎石 | m3 | 120 | 垫层 |
| 7 | 石粉 | m3 | 60 | 路面 |
| 8 | 商品砼 | m3 | 1073 | 混凝土结构 |
| 9 | 外购粘土 | m3 | 1400 | 堤身回填 |

劳动力投入情况表

| 技术工种名称 | 负 责 的 工 作 内 容 | 投入人数 |
| --- | --- | --- |
| 电工 | 施工水电线路、小型机械设备安装及检修 | 1 |
| 金属结构安装工 | 栅体、压力钢管制安 | 5 |
| 机电安装班 | 机电设备安装调试 | 5 |
| 混凝土工 | 混凝土浇筑和养护 | 6 |
| 模板工 | 木、钢模板制安 | 15 |
| 钢筋工 | 钢筋加工及安装 | 6 |
| 架子工 | 承重支撑脚手架、临时施工工作桥等搭设 | 10 |
| 基础桩基工 | 水泥搅拌桩施工 | 16 |
| 砌筑工 | 干砌石 | 3 |
| 建筑装修工 | 启闭机、管理楼建筑装修 | 20 |
| 绿化种植工 | 绿化种植及养护 | 10 |
| 杂工 | 另外安排的工地现场各杂碎工作 | 5 |
| 机械和运输工 | 土石方机械设备操作、运输车驾驶。 | 10 |
| 保安工 | 施工现场材料设备保卫工作 | 4 |
| 总 计 |  | 116 |

- 附件3 工程施工管理大事记

1、2011年10月22日，开始围堰施工。

2、2011年10月25日，在大良街道水利所进行图纸会审，主要参加单位有：建设单位、设计单位、监理单位及施工单位。

3、2011年11月22日，业主、监理及施工单位联合三防有关人员在大良街道水利所召开会议，主要议论堤顶光纤迁移问题。

4、2011年11月28日，搅拌桩试桩。只要参加单位：区质监站、建设单位、设计单位、监理单位及施工单位。

5、2011年12月8日，区质监站对工地现场进行安全大检查，要求我方做好现场施工围挡，并严格控制搅拌桩施工。

6、2012年1月6日，区水利局及质监站对工地现场进行安全大检查，要求我方做好施工用电及边坡稳定等安全问题。

7、2012年2月7日，区水利局及质监站检查工地，要求我方做好安全工作，尤其是边坡稳定问题。

8、2012年1月19日，本工程围堰封堵施工后，外江水无法流入内河涌，附近居民反应河涌发臭，业主要求我方增加一条400mm的自流管，向外江排放污水。

9、2012年2月13日，就改善内河涌发臭问题，增加一台临时泵，由外江向内河涌抽水，冲换污水，同时对内河涌连接桂畔海进行清淤，使内河涌污水排放至桂畔海。

10、2012年2月23日，区水利局、业主、设计、监理及施工单位在工地会议室就临时泵改善内河涌水质问题召开会议，会议上，区水利局领导提出施工单位尽可能争取在三月底能尽快进行水下工程验收通水。

11、2012年2月28日，区水利局、业主、设计、监理及施工单位在工地会议室就按时完成本工程按时完成水下验收及试运行召开会议，会议上，就原泵室及启闭机室电气设备阻碍施工，提出增加电气设备拆移及恢复工程量变更。

12、2012年4月13日，水下阶段验收，主要参加单位：区水利局、质监站、业主、设计、监理、施工及运行单位。

13、2012年4月24日，围堰扒口放水。

14、2012年5月11日，低压进线柜进场安装。

15、2012年5月14日，强排式水利智能控制柜进场安装。

16、2012年5月18日，电力部门来验收并将10KV电源送进泵房。

17、2012年5月19日，低压设备接线通电。

18、2012年5月24日，水泵设备进场开始安装。

19、2013年7月19日，由于自动化项目费用未能满足水利所闸站系统升级改造要求，取消该项目。

20、2013年11月13日，1#水泵试运行，连续运行24小时成功。

21、2013年11月14日，2#水泵试运行，连续运行24小时成功。

22、2014年1月14日，机组启动验收。